| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧气主管道 | 06Cr19Ni10 无缝不锈钢 管钢 φ 45*2.5mm | 米 | 50 |  |  | 液氧站至分气缸管道 |
|  | 氧气主管道套管 | 热镀锌管 DN65 | 米 | 13 |  |  | 液氧站至绿化带之间的硬化路面使用 |
|  | 不锈钢弯头 | 304 不锈钢冲压φ45*3mm | 只 | 8 |  |  | 氧气主管道焊接使用 |
|  | 镀锌管直 接 | DN65 | 只 | 3 |  |  | 氧气主管道套管使用 |
|  | 氧气主管道 | 06Cr19Ni10 无缝不锈钢 管钢 φ 32*2.5mm | 米 | 10 |  |  | 分气缸至3号楼地下室负压机房门口通道处 |
|  | 自力式减压阀组 | 1. 自力式压力调节阀组，阀体底 座主部件不锈钢材质； 2. 管道使用 06Cr19Ni10 无缝不 锈钢管 φ45*2.5mm； 3. 双路减压，一用一备型，附加 直连旁通； 4. 双减压阀配备维修阀门，单阀 故障维修时.另一阀能持续供气； 5.配置出、入口压力表； 6.配置安装阀、放空阀； 7.减压后段配置分汽包，容积≥30L，一进四出，分汽包缸体及阀门 304 不锈钢材质。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 高压软管 | 汇流排高压软管，钢制，长度:1米 | 条 | 20 |  |  |  |
|  | 氧气站辅助材料费 | 角马、弯头、直接、电源线、等材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 负压机房辅助材料费 | 电源线、进水管、排水管、信号线等材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 气体探测器 | 1.输出信号：三线制 4-20mA 电流 信号或 RS-485 数字信号； 2.提示方式：报警灯,故障灯,正 常灯 3.检测气体：可燃气体、硫化氢、 氧气、一氧化碳等； 4.配置：主机一台，探测头 2 台。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 人工服务费 | 液氧罐、管道及附属设备拆卸费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 液氧罐、管道及附属设备安装焊 接费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 液氧罐及附属设备搬运转移至新液氧站 | 项 | 1 |  |  | 需使用叉车搬运 |
|  |  | 汇流排、管道及附属设备拆卸费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 汇流、管道及附属设备排搬运移 至新备用氧间 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 汇流排、管道及附属设备安装焊 接费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 负压管拆除（拆除12米左右原安装在负压机房外部管道） | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 负压管安装（安装接通由新装负压机房至1号楼负压管道） | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 负压机组、管道及附属设备拆卸费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 负压机组、管道及附属设备安装 焊接费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 负压机组、管道及附属设备搬运至新负压站; | 项 | 1 |  |  | 需使用叉车、吊车搬运 |
| 预算金额（人民币大写）: |  | 7.2万元 |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包含货物、运输、安装、安装耗材、调试、税金等费用。安装完成后保证正常运行，属于迁移安装所需配件及功能保修一年。 |  |  |  |  |  |  |  |