- 玉林市第三人民医院2号楼医用气体设备及管道安装清单需求及概算

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气主管道 | 06Cr19Ni10 无缝不锈钢 管 φ 32*2.5mm | 米 | 127 |  |  | 3号楼负一楼负压机房门口通道处至新大楼负一楼电梯旁消防管井处管道 |
|  |  |  |  | 63 |  |  | 负一楼至十三楼管道 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 304 不锈钢冲压φ32*2.5mm | 只 | 40 |  |  |  |
| 3 | 氧气管道支架角码 | 30*30镀锌角铁焊接 | 只 | 32 |  |  |  |
| 4 | 氧气楼层总开关 | 焊接三片式截止球阀DN15 | 只 | 11 |  |  | 3楼至13楼安装 |
| 5 | 氧气主管道墙面及楼层开孔 | / 水钻钻孔,口径φ50 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 氧气稳压器（带流量计） | 1.集成管路的减压及截止功能，双组减压一备一用，内置管路泄压安全阀； 2.内置流量计最大工作压力1.0MPa，环境温度-20~+60℃，准确度等级2.0级，检测楼层氧气流量及使用数量。 | 台 | 1 |  |  | 安装5搂管井内 |
| 7 | Z负压主管道 | 热镀锌管φ89*3.0mm | 米 | 88.5 |  |  | 楼顶负压机房至3楼管道 |
| 8 | 镀锌管弯头 | 热热镀锌φ89*3.0mm | 只 | 15 |  |  |  |
| 9 | 镀锌管直接 | 热镀锌φ89*3.0mm | 只只 | 10 |  |  |  |
| 10 | 镀锌管三通 | 热镀锌DN80*DN32异径三通 | 只 | 11 |  |  | 3楼至13楼安装 |
| 11 | 负压楼层总开关 | 镀锌内螺纹铁球阀DN32 | 只 | 11 |  |  | 33楼至13楼安装 |
| 12 | 负压管道支架角码 | 240*40镀锌角铁焊接 | 只 | 15 |  |  |  |
| 13 | 负压主管道墙面及楼层开孔 | 水钻钻孔,口径φ100 | 个 | 13 |  |  |  |
| 14 | 空气主管道 | 06Cr19Ni10无缝不锈钢管钢φ16*1.5mm | 米 | 80 |  |  | 楼顶空压机房至5楼管道 |
| 15 | 空气主管道墙面及楼层开孔 | 水钻钻孔,口径φ25 | 个 | 11 |  |  |  |
| 16 | 空气稳压箱 | .集成管路的减压及截止功能，双组减压一备一用，内置管路泄压安全阀； | 台 | 1 |  |  | 安装5搂管井内 |
| 17 | 空气压缩机 | 1、无油涡旋式空气压缩机电机总功率：7.5KW；由两个无油涡旋泵头组成。 2、运行方式：机组是由两个无油涡旋泵头组成，机头含油量0级(卫生级空气)全无油压缩机头，自动启停，无需待机；日常运行一台泵头，根据终端使用情况，如单泵头无法满足使用时自动启用第二台泵头；单个泵头故障时第二个泵头可自动切换启动。 3、总排气量：≥0.96m³/min（压力：0.8Mpa)。 4、压缩机主机材质：铝合金材质。 5、冷却方式：风冷。 6、洁净后处理系统：初级过滤5μm 、高效过滤1μm、超高效过滤0.01μm、活性炭过滤0.003ppm组成。 7、排污排水方式：自动排污阀，无需人工排水、排污。 8、无热模组式吸干机：压力露点-20~-40℃，保证输出气体无油、清洁、干燥。 9、储气罐：304卫生级不锈钢储气罐，容积300L，设计压力1.0Mpa，配置自动排水系统，压力表，安全阀。 10、控制系统：可显示报警信息、保养计划、运行时间、运行状态、操作按钮、电流、趋势图等信息。提供远程通讯协议接口，能将以上数据和信息在主机上显示；也可通过网络传送到工作站利用远程计算机来读取数据结构；支持手机APP远程监控，方便业主手机远程监控各个设备运行信息。 11、参考品牌：安徽艾璞。 | 套 | 1 |  |  | 安装在本楼楼顶上面 |
| 18 | 水环式真空负压机组 | - 1.2BV-5121双机（一用一备）; - 吸气介质空气、水蒸气 ; 3.转速(r.p.m)1440; 4.电机功率:YE3 132M-4 7.5KW - 5.参考品牌：山科。 | 套 | 1 |  |  | 安装在本楼楼顶上面 |
| 19 | 电缆 | - 3*16mm2铜芯多股+1（宝炬同等品牌） | 米 | 62 |  |  | 接总配电箱至新安装电箱 |
| 20 | 电缆套管 | - 32PVC管 | 米 | 57 |  |  |  |
| 21 | 电箱及配件 | - 电箱一个含空开3个（100A1个63A2个，正泰同等品牌） | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 照明灯及开关 | - 光管，开关，电线， | 套 | 2 |  |  |  |
| 23 | 水管 | - 25PPR热容管，32PVC管，配件，快接头 | 米 | 56 |  |  |  |
|  |  | 预算费用（最终以审计核定为准） |  |  |  | 190000.00 |  |
| 备注：含货物、运输、安装、安装耗材、调试、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |